{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"RICHIESTA CHIARIMENTI 01\r\nRelativamente agli attuatori (ATxx) delle valvole da prevedere in fornitura, abbiamo rilevato sul documento “H1 Computo Metrico Distretto 11” che per stessa tipologia di AT si riscontrano (in alcuni casi) diverse descrizioni e/o caratterizzazioni negli OS dove il tipo di attuatore (AT) è richiamato.\r\nDi seguito un elenco delle discordanze rilevate.\r\nSi richiede cortesemente di confermare la tipologia corretta (AT) da associare al singolo OS.\r\n\r\no\t>> AT8 <<\r\n•\tPrevisto in OS4 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola a SARACINESCA diam.800mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS12 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola BYPASS a SARACINESCA diam.800mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\no\t>> AT12 <<\r\n•\tPrevisto in OS1 e OS4 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola a FARFALLA diam.1800mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS20 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola a farfalla diam.2000mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS5 come\r\nFornitura e posa in opera di attuatore, ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola BYPASS diam.1800mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\no\t>> AT18 <<\r\n•\tPrevisto in OS3 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola a SARACINESCA diam.1500mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS8 come \r\nornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola di BYPASS a SARACINESCA diam 1500mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\no\t>> AT20 <<\r\n•\tPrevisto in OS17 e OS18 e OS20 e OS23 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola a FARFALLA diam.1000mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS8 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola di BYPASS a SARACINESCA diam 1000mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\no\t>> AT32 <<\r\n•\tPrevisto in OS15 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 3kW, per valvola BYPASS a SARACINESCA/FARFALLA diam.200mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS25 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola a FARFALLA diam.700mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n\r\no\t>> AT36 <<\r\n•\tPrevisto in OS20 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola a SARACINESCA diam.250mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n•\tPrevisto in OS25 come \r\nFornitura e posa in opera di attuatore, unità teleinvertitrice e riduttore di giri ad azionamento elettrico, di potenza pari a 4,5kW, per valvola a Fuso diam.300mm, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.\r\n","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto si comunica che la potenza elettrica degli attuatori, individuati con le sigle AT8, AT12, AT18, AT20, AT32, AT36 è pari a valore nominale di 4,5 kW.\r\nDistinti Saluti.\r\nIl Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio                   \r\nIl Direttore Generale: dott. Francesco Santoro\r\n  \t\t\t\t\r\n"]
[2,"RICHIESTA CHIARIMENTO #3\r\nModalità di inserimento note e/o deviazioni nel documento “Lista_delle_lavorazioni e delle forniture”.","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto si comunica che la compilazione del documento in parola è descritta al paragrafo n. 11 comma 3 del disciplinare di gara di appalto, si ribadisce che qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna si è tenuti a riportare nella ottava le quantità modificate o che si ritiene mancanti. Inoltre se le migliorie comportano l’introduzione di nuove voci di lavorazione integrative e/o sostitutive delle voci di progetto, si dovrà provvedere  ad integrare la lista inserendo, in prosecuzione, le voci, le quantità ed il prezzo delle migliorie, nonché a modificare le eventuali lavorazioni sostituite. Si precisa inoltre che non vanno riportate annotazioni.\r\nDistinti Saluti.\r\nIl Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio\t\t\t                   \r\nIl Direttore Generale: dott. Francesco Santoro\r\n  \t\t\t\t\r\n\r\n\r\n\r\n"]
[3,"RICHIESTA CHIARIMENTO #4\r\nIl documento “Lista delle_lavorazioni e delle forniture” prevede un numero di RTU principali che sembrererbbe essere più elevato del numero dei siti.\r\nIl documento prevede 24 x Rif25 + 7 x Rif75  = 31 RTU principali contro i 29 siti.","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto si comunica che numero di quadri elettrici denominati QRTU principali previsti nel progetto a  base di gara è pari a n.31, in quanto in n.2 OS sono previsti n.4 QRTU principali.\r\nDistinti Saluti.\r\nIl Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio  \t\t\t                   \r\nIl Direttore Generale: dott. Francesco Santoro\r\n  \t"]
[4,"RICHIESTA CHIARIMENTI #5\r\nNel caso di costituzione in ATI si richiede un chiarimento riguardo la possibilità dell’impresa mandataria di ricorrere all’avvalimento relativamente alla categoria OS30 (prevalente).","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto si comunica che l’istituto dell’avvalimento, nella fattispecie di categorie e opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, è disciplinato all’art.89, del DLGS n.50 del 2016, comma 11, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 248 del 10 novembre 2016, art. n. 2 e 3.\r\nDistinti Saluti.\r\nIl Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio\r\nIl Direttore Generale: dott. Francesco Santoro               \t\t\t                   \r\n\r\n  \t\t"]
[5,"RICHIESTA CHIARIMENTO #2\r\nIl documento “C.58 - Schemi_I-O_e_descrizioni_OS”, relativo all’elenco segnali, mostra per le prime 19 Outstation l’assenza di segnali di tipo AI, mentre per le OS da 20 a 29 l’assenza dei DO.\r\nSembrerebbe esserci un “disallineamento” delle colonne per i relativi quantitativi.\r\nChiediamo gentilmente una verifica su quanto rilevato. ","Con riferimento alla richiesta di chiarimenti relativi alla procedura in oggetto si allega la pag. n.1 dell’elaborato C.58 correttamente impaginata.\r\nDistinti Saluti.\r\nIl Responsabile del Procedimento: ing. Giuseppe Di Nunzio \t\t\t                   \r\nIl Direttore Generale: dott. Francesco Santoro\r\nNome RTU\t                                                            AI\tDI\t   DO\tAO\r\nDistretto 11\t\t\t\t\r\nOS1 - PagliaraVecchia\t                                     8\t27\t   15\t\r\nOS2 - Nodo31\t                                                     2\t15\t      7\t\r\nOS3 - Bellantuoni\t                                                     8\t62\t   16\t\r\nOS4 - Nodo33 - Vasca 1\t                                     3\t14\t     7\t\r\nOS5 - Nodi 34-39 - Vasca 2\t                           11\t38\t   27\t\r\nOS6 - Nodo35\t                                                     4\t12\t    4\t\r\nOS7 - Nodo36\t                                                     4\t15\t    7\t\r\nOS8 - Nodo38 - Vasca 3\t                                   10\t67\t  38\t\r\nOS9 - Nodo41\t                                                     3\t12\t    4\t\r\nOS10 - Nodo 44\t                                                     5\t25\t   10\t\r\nOS11 - Nodo48\t                                                     6\t19\t     7\t\r\nOS12 - Nodo53\t                                                     2\t17\t   10\t\r\nDistretto 10A\t\t\t\t\r\nOS13 - 10A Sifone di Apricena e Vasca A1\t     9\t46\t   21\t\r\nOS14 - Nodo14 Vasca A2\t                                     6\t20\t   10\t\r\nOS15 - Nodo 15 - Vasca A3\t                             6\t16\t     7\t\r\nOS16 - Nodo16 - Vasca A4\t                             6\t17\t     7\t\r\nOS17 - Nodo20 - Vasca B3\t                             6\t17\t     7\t\r\nDistretto 10B\t\t\t\t\r\nOS18 - Nodo18 - Vasca B1\t                             6\t17\t     7\t\r\nOS19 - Nodo19 - Vasca B2\t                             6\t16\t     7\t\r\nDistretto 9 - 10CD\t\t\t\t\r\nOS20 - Nodi 6,7,21,24 - Pozzilli\t                           17\t 82\t   28\t\r\nOS21 - Nodo22 - Vasca C1\t                             6\t17\t     7\t\r\nOS22 - Nodo12 - Vasca V3\t                             6\t18\t     7\t\r\nOS23 - Nodo10 - Vasca V2\t                             6\t18\t      7\t\r\nOS24 - Nodo11 - Disconnettore D\t                     5\t12\t     4\t\r\nOS25 - Nodo23 - Vasca C2\t                             6\t18\t     7\t\r\nOS26 - Nodo26 - Disc. D1/D2\t                             9\t20\t     7\t\r\nOS27 - Nodo27 - Disc. D3\t                                     5\t11\t     4\t\r\nOS28 - Nodo28 - Disc. D4\t                                     5\t12\t     4\t\r\nOS29 - Finocchito\t                                           19\t58\t   28\t\r\n\r\n\r\n"]